OBSAH :

Technická zpráva : D.4.4.3.01

A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Technologická část

D – Stavební část

E -  Výkresová část

F -  Přílohy

Výkresová část :

D.4.4.3.02 - 	ELEKTROINSTALACE - zásuvky– půdorys 1NP

D.4.4.3.03- 	ELEKTROINSTALACE - osvětlení– půdorys 1NP

D.4.4.3.04 - 	ELEKTROINSTALACE – půdorys 1NP zemnění

D.4.4.3.05 - 	ELEKTROINSTALACE – půdorys  hromosvod

D.4.4.3.06 - 	ELEKTROINSTALACE – situace přípojka

D.4.4.3.07 - 	ELEKTROINSTALACE – návrh rozmístění rozvaděčů

- PPS přípojková skříň

- PER2F/3F elměrový rozvaděč

- PR 5S trojdílná skříň- podružné měření

Vývody akce

Cyklo nabíječka

D.4.4.3.08 - 	ELEKTROINSTALACE –rozvaděč RP1

D.4.4.3.09 - 	ELEKTROINSTALACE –rozvaděč RP2

3. - Seznam příloh :

D.4.4.3.10 - 	ELEKTROINSTALACE –soupis materiálu

# A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace – projekt  pro provedení stavby, elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky –

Projekt řeší návrh  provedení elektroinstalace nn kavárny Na kolečku a umístění měření

1. Identifikační údaje :

1.1 – Stavba :			kavárna

1.2 – Místo stavby :		Na Kolečku Roudnice

1.3 – Investor :		Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

1.4 – Zpracovatel PD :	Aleš Zemen

Mendíků 391/3, Praha 4

mob.:+420603441046,

e-mail aleszemen@seznam.cz

2. Výchozí podklady :

2.1 – dodané odběratelem		půdorysné plány v dig. podobě

předběžné požadavky na provedení elektroinstalace

2.2 – zjišťované projektantem	průzkum na místě

# B. Souhrnná technická zpráva

3. Silnoproud

3.1 – Popis objektu

Objekt je nová stavba občerstvení a WC , zahrnující 1.NP.

Projekt elektroinstalace je řešen dle ČSN 332130ed.3  ČSN 33 2000-5-52 s přihlédnutím požadavkům zadavatele.

Objekt je připojen z distribuční kabelové sítě nn ČEZ  a ze stávajícího přípojného bodu  do nového přípojného a měřícího místa na pozemku lesoparku Na Kolečku, umístěného na veřejně přístupném místě.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím částí neživých dle ČSN 33 2000 4 41 ed.2 čl.413.1 – automatickým odpojením od zdroje. V místech se zvýšeným nebezpečím úrazu el. proudem – pospojováním a  proudovými chrániči se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem I n  nepřesahujícím 30mA.

#### Předpokládané zkratové poměry na vstupu do RE :  Ikm = 10 kA

3.2 - energetická bilance

| - Kavárna Gastro 3f Pi = 6,9kW Ps = 6,2kW Provoz 3f Pi =4,5kW Ps = 3,5kW WC 1f Pi =6,0 kW Ps =4,2kW - Nabíječka 1f Pi =0,5kW - Rezerva akce 3f Pi =11,0kW Jištění před elektroměrem B63/3A Roční spotřeba energie |  | hod | 2504 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh | 63601,6 |
|  |  | GJ | 228,96576 |

Rozvodná síť						3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C

Rozvaděč RE						3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C

Dělení soustav v  RP					3N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-S

3.4 – Stupeň dodávky el. energie – 3

3.5 – Měření odběru el. energie vč. HDO –  nové přímé elektroměrem v rozvaděči RE

3.6 - Popis technického řešení

Veškeré elektromontážní práce budou provedeny dle platných ČSN včetně změn a doplňků s ohledem na nutnost dodržení bezpečnosti práce.

ČSN 33 2000	-1ed2			Elektrické instalace nízkého napětí

Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000 – 3			Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000 – 4-41ed.2		Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000 – 5			Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 33 2000 – 5 - 51	ed3		Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000 – 5 - 52	 ed2		Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000 – 5 – 523ed2		Dovolené poruchy

## ČSN 33 2000 – 5 – 54ed.2		Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000 – 6 ed3			Revize

ČSN 33 2000 – 6 – 61		postup při výchozí revizi

ČSN 33 2000 – 7- 701ed.2		Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 2030				Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

ČSN 33 2130ed.3			Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3320ed2			Elektrické přípojky

ČSN EN62305-3	Ochrana před bleskem – hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN62305-4	Ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 34 3100	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN EN 12464 – 1			Umělé osvětlení vnitřních prostorů

ČSN 73 6005				Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 0802ed2			Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN 33 2312ed2			EL.zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN 73 4301 – Z1			Bytové domy – umělé osvětlení v bytech

Podniková norma ČEZ  		Technické podmínky připojení

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a pořízena revizní zpráva .

# C. Technologická část

4. – Rozvaděče

4.1 – Rozvaděč RE (přípojková skříň, skříň pro podružné měření a vývody)

Typový rozvaděč přímého měření PER2F/3f/63A osazený hlavním jističe před elektroměrem B63/3A, měřícím místem, místem pro příjem HDO a hlavním vypínačem.

4.2 – Přípojková skříň Rozvaděč RE (přípojková skříň, skříň pro podružné měření a vývody)

Nová přípojková skříň zapuštěná PPS 3x160W

4.3 –Skříň trojdílná prázdná (podružné měření a vývody, místo pro cyklo nabíječku)

Nová trojdílná prázdná zapuštěná skříň PR 5S. V prvním prostoru bude instalováno podružné měření pro

- Kavárna 		– RP1 HJ B32/3A

- WC 			- RP2 HJ B20/1A

- Cyklo nabíječka 	– HJ B20/1A

- REZ akce 		– HJ 25/3A

Druhý prostor

- Vývod pro kamery

- Zásuvka 400V/5/16A

- 4x zásuvka 230V/16A-DIN

- Vývod pro akce hřiště

Třetí prostor

- cyklonabíječka

Nová zídka u cesty naproti objektu bude sloužit k umístění typových skříní pro umístění přípojkové skříně, rozvaděče pro přímé měření RE, rozvaděče pro přímé měření podružné  a to kavárna, WC, nabíjení elektrokol a rezervy pro akce města, v další části bude jištění vývodů zásuvkových případně napájení bezpečnostní kamery umístěné na osvětlovacím stožáru a v poslední části skříně bude místo pro hlavní vypínač a nabíječku elektrokol vč. Připojovacích konektorů

4.3 – Rozvaděč RP1

Rozvaděč přisazený s hlavním vypínačem, svodičem přepětí TYP1kombinovaný, jištění a ovládání vývodů el. podlahového topení, TČ, vývodů gastro, vývodu pro slaboproudá zařízení, zásuvkových vývodů a světelných vývodů, + přípojnice MET

4.4 – Rozvaděč RP2

Rozvaděč přisazený s hlavním vypínačem, jištění a ovládání vývodů el. podlahového topení, zásuvkových vývodů a světelných vývodů, + přípojnice MET

# D. Stavební část

5. Prostředí

Prostředí je ve smyslu ČSN 33 2000-5-51ed3 (Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy z 04/2000 a změn následujících Z1 a ed. 2 z 11/2006) považováno za normální a abnormální

Protokol vnější vlivy je samostatnou částí PD.

Veškeré elektromontážní práce budou provedeny dle platných ČSN včetně změn a doplňků s ohledem na nutnost dodržení bezpečnosti práce.

6. Silnoproud

6.1 – Hlavní přívod

Z nového podružného měření REp1 je veden pod cestou do objetu kabel CYKY4Jx10+CYKY3x1,5 HDO

Dále Z nového podružného měření REp2 je veden pod cestou do objetu kabel CYKY4Jx10+CYKY3x1,5 HDO

Kabely budou uloženy v chráničce 2x KOPOFLEX KF 09040

Přívodní vodiče budou ukončeny na přívodních svorkách rozvaděčů PR1 a RP2  RD a vodič FeZn10 bude ukončen na přípojnici PE (MET) .

6.2 – Domovní rozvody - kavárna

6.2.1 – Zásuvkové a technolog. obvody

zásuvkové obvody jsou provedeny  kabely CYKY3-5Jx2,5 v podlaze a v SDK stěně, na povrchu v instalačních trubkách

Zásuvky – přístroje, výrobce dle požadavku architekta, instalační  výška přístrojů nad podlahou je stanovena projektantem a požadavky návrhu gastra, . Zásuvkové vývody v kuchyni, budou ukončeny v instalačních krabicích a rozvody v kuch. Lince budou součástí dodávky gastra avývody  koupelnách budou určeny dle sestavy zařizovacích předmětů. V kuchyni budou zásuvkové vývody instalovány podle požadavku rozmístění technologie gastro . Zásuvky v prostorách koupelny, kuchyně, veřejného prostoru kavárny a venkovní budou chráněny proudovým chrániči se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem I n  nepřesahujícím 30mA.

Technologické obvody jsou napájeny kabely a vodiči s jádry Cu.

Vývody pro tepelné čerpadlo budou provedeny kabely a vodiči s jádry Cu a situovány podle PD TČ.

Elektrické podlahové topení bude řízeno prostorovými termostaty s externími čidly umístěnými v jednotlivých místnostech.

V koupelnách, kuchyni bude provedeno vodivé pospojování vodičem CY4mm, rozmístění přístrojů podléhá ČSN 33 2000-7-701ed.2. Hlavní ochranné pospojení se provede dle ČSN 33 2000-4-41ed2.

Všechny venkovní vývody budou chráněny proudovými chrániči se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem I n  nepřesahujícím 30mA.

6.2.2 – Světelné obvody

světelné obvody jsou provedeny  kabely CYKY3-5Jx1,5 uloženými v podlaze stropě a ve stěnách.

Spínače – přístroje budou umístěny  nad podlahou ve výšce 1200mm, která je stanovena projektantem, typy přístrojů a jejich  výrobce budou určeny dle  požadavku architekta/investora a jednotlivá svítidla budou vybrána dle přání zadavatele. Osvětlovací tělesa ve venkovním prostředí musí být v krytí min. IP 44 a v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701ed2. Světelné venkovní vývody budou vedeny pod podlahou pergoly a ke svítidlům budou vedeny vnitřkem konstrukce. Všechny světelné  vývody budou chráněny proudovými chrániči se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem I n  nepřesahujícím 30mA.

6.3 – Domovní rozvody - WC

6.3.1 – Zásuvkové a technolog. obvody

zásuvkové obvody jsou provedeny  kabely CYKY3-5Jx2,5 v podlaze a v SDK stěně, na povrch v instalačních trubkách

Zásuvky – přístroje, výrobce dle požadavku architekta, instalační  výška přístrojů nad podlahou je stanovena projektantem. Zásuvkové vývody ve WC  budou určeny dle sestavy zařizovacích předmětů. Zásuvky v prostorách WC a venkovní budou chráněny proudovým chrániči se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem I n  nepřesahujícím 30mA.

Elektrické podlahové topení bude řízeno prostorovými termostaty s externími čidly umístěnými v jednotlivých místnostech.

V koupelnách, kuchyni bude provedeno vodivé pospojování vodičem CY4mm, rozmístění přístrojů podléhá ČSN 33 2000-7-701ed.2. Hlavní ochranné pospojení se provede dle ČSN 33 2000-4-41ed2.

Všechny venkovní vývody budou chráněny proudovými chrániči se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem I n  nepřesahujícím 30mA.

Ve veřejných WC bude m.č. 1.08 instalován elektrický zámek ABLOY s ústřednou EA420 pro ovládání s časovým relé a nouzové ovládání externím tlačítkem . Ústředna zámek vč. montáže je součástí externí dodávky . Příprava trasy(trubkování) bude provedeno dle dispozic dodavatele.

6.3.2 – Světelné obvody

světelné obvody jsou provedeny  kabely CYKY3-5Jx1,5 uloženými v podlaze stropě a ve stěnách.

Spínače – přístroje budou umístěny  nad podlahou ve výšce 1200mm, která je stanovena projektantem, typy přístrojů a jejich  výrobce budou určeny dle  požadavku architekta/investora a jednotlivá svítidla budou vybrána dle přání zadavatele. Osvětlovací tělesa ve venkovním prostředí musí být v krytí min. IP 44 a v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701ed2. Všechny světelné  vývody budou chráněny proudovými chrániči se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem I n  nepřesahujícím 30mA.

6.4 – Slaboproudé rozvody

Dokumentace neřeší

7.  – Zařízení EPS

Podle vyhlášky č.23/2008. O technických podmínkách požární ochrany staveb §9 Technická zařízení musí elektrické zařízení splňovat odstavce č.1 a č.2 a dalších. Dále §15 čl. č.1-5, musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace – autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604 nebo hlásič požáru   dle ČSN EN   řady 54 „ Elektrická požární signalizace“část 5,7  a 10 a dále v souladu s ČSN EN 50131.

Detektor je umístěn v  1.NP- a to tak aby splňoval bezpečně předepsanou funkci.

8.1 – Hromosvod a uzemnění

Uzemňovací soustava bude základová typ „B“ provedena uzemňovacím páskem FeZn30x4 .  Bude připravena propojka uzemnění  k hlavní uzem. přípojnici MET .

MET( umístěno v RP1+RP2) vodičem CYA16. Odpor zemní soustavy má být nižší než 10(měřeno při nízkém kmitočtu).

Hromosvodová soustava je navržena dle ČSN EN 62305-3 a ČSN EN 62305-4 – ochrana před bleskem, nebezpečným přepětím a bleskovými proudy a je zařazena do vnějšího a vnitřního systému ochran před bleskem třídy LPS III, hladina třídy ochrany před bleskem LPL III.

Jímací soustava bude neizolovaná s náhodným jímacím vedením s pomocnými jímači a bude mít vnější svody každých 15m obvodu objektu. Jímací soustava je v  prověřena použitím metody valící se koule, a je v DPS doplněna výpočtem dostatečné vzdálenosti.

Dostatečná vzdálenost s 	- pro vzduch 		0,31

- pro beton 		0,63

- pro DEHNizol 	0,45

Dostatečná vzdálenost s Jako náhodná jímací soustava bylo navrženo použití kovového svařovaného zábradlí na střeše objektu a kovových konstrukcí pergoly. .

Vnitřní systém ochrany před bleskem třídy LPS III

8.2           Ochranné pospojování

8.2.1	Hlavní pospojování

V objektu musí být navzájem spojeny do hlavního pospojování tyto vodivé části:

- Ochranný vodič, bod rozdělení PEN na PE a N

- Uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka

- Rozvod potrubí v budově, plyn, voda, kanalizace – propojení je provedeno u vstupu média do objektu a dále za rozdělením napěťových soustav např. v bytech

- kovové konstrukční části , ústřední topení, vzduchotechnické  potrubí

Vodiče hlavního pospojování musí vyhovovat ČSN 33 2000-4-41 tzn. Vodič CYA16mm2 V bytech vodič CY(CYA) 4mm2 .

Vodič CYA16 bude zaveden k prostu koax kabelů na střechu pro připojení s přepěťových ochran koaxiálních kabelů a na vytvořenou přípojnici EP .

8.2.2 	Doplňující pospojování

V technických místnostech budovy – propojení vodičem CYA16 na hlavní uzem. přípojnici. Propojení jednotlivých konstrukčních a technologických celků je provedeno vodiči CYA6mm.

8.2.3	Ochrana před přepětím

Pro ochranu elektrických zařízení uvnitř objektu před účinky atmosférického a provozního přepětí jsou navrženy výrobky, které splňují normu ČSN 330420 a podmínky ČSN EN62305-3,4  pro ochranu zařízení před účinky přepětí. Před přepětím bude objekt chráněn třemi stupni přepěťové ochrany. První stupeň kombinovaný (TYP1 – slučuje i typ 2) a bude umístěn rozvaděči RP1 na přívodech s mezním svodovým proudem 100kA (10/350s). Třetí stupeň  ( TYP3 ) bude proveden v zásuvkových vývodech pro elektroniku . Tyto svodiče budou mít maximální rázový svodový proud 10kA. Ochrana je vybavena vf filtrem-pásmovou zádrží 150kHz a 30Mhz pro eliminaci vyšších harmonických kmitočtů.( nejsou specifikovány a budou se instalovat na přání insvestora pouze do zásuvkových vývodů pro PC a drahou elektroniku).

Doporučení pro slaboproud

Koaxiální kabely vedoucí na střechu budou ošetřeny svodiči přepětí (typ1+2, maximální příp.trvalé nap.DCUC 24V, celkový jm. Impulsní proud C2(8/20)In 10kA, s rozsahem frekcí f dc5-2400MHz.

Pro zajištění správné funkce ochran proti přepětí je nutno vždy po půl roce nebo po každé větší bouřce provést kontrolu ochran a při poruše, která je signalizována, provést jejich případnou výměnu.

## Závěr

Elektroinstalace budou provedeny dle platných předpisů a norem v době instalace s ohledem na bezpečnost osob a majetku.

Po dokončení prací bude dodavatelem montáží zajištěna výchozí revize dle ČSN 331500 s hodnotami dle ČSN 33 2000-6-61 a revizní zpráva bude předána provozovateli k uložení vč. PD elektroinstalace se zakreslenými změnami při provádění montážních prací.

Všechny viditelné koncové prvky budou vzorkovány a odsouhlasovány investorem, architektem a generálním projektantem.

Dodavatel prací zajistí ekologickou likvidaci profesních odpadů.