[image: ]


[příloha ZD č.7]

[bookmark: _Hlk3024691]TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDEL

	„Roudnice nad Labem - Rekonstrukce VO – MODF 2025“



Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.
Úvod
S touto přílohou se musí každý účastník řádně seznámit a veškeré níže napsané parametry splnit v alespoň minimálních hodnotách dle ČSN EN 13 201 (osvětlení pozemních komunikací) a v maximálních hodnotách dle ČSN 36 0459 (rušivé světlo) a podmínkami poskytovatele dotace; v případě údajů uvedených v přiložených světelně-technických výpočtech dle ČSN EN 13 201 pak minimálně v těchto hodnotách s max.30% navýšením oproti normové hodnotě. Přijetí a dodržení těchto podmínek účastník potvrdí svým podpisem. Zadavatel stanovil soubor minimálních světelně-technických parametrů dodávaných LED svítidel veřejného osvětlení, kde jsou shrnuty požadavky směřující ke snížení energetické náročnosti, vedlejších provozních nákladů na provoz a údržbu a zajištění požadovaných kvalitativních parametrů veřejného osvětlení. Z toho vychází níže uvedené požadované parametry svítidel. Pro aplikaci mohou být použita svítidla, která mají shodné nebo lepší parametry týkající se příkonu, světelného toku a životnosti dle této přílohy zadávací dokumentace. 

Požadované silniční LED svítidlo musí splňovat:
a) Požadavky zaručující snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení
b) Obecné požadavky zadavatele na technické provedení 
c) Požadavky zaručující splnění světelně-technických parametrů osvětlení pozemních komunikací v souladu s normami ČSN EN 13 201 a ČSN 36 0459  
Snížení energetické náročnosti soustavy VO
Pro garanci snížení energetické náročnosti rekonstruované části soustavy veřejného osvětlení, kterou Zadavatel musí po realizaci plánované rekonstrukce veřejného osvětlení prokázat poskytovateli dotace z Modernizačního fondu v rámci Závěrečného vyhodnocení akce, jsou stanoveny následující parametry:



	Požadovaný parametr
	Odůvodnění
	Způsob doložení

	Životnost svítidla udávaná výrobcem musí být 100000 hodin provozu (při nejvyšším přípustném poklesu světelného toku 10% - tedy L90B10 při teplotě 85°C).
	Zajištění nízké energetické náročnosti soustavy VO.
	Technický list svítidla. LM80 test report použitého čipu. Prohlášení výrobce svítidla.

	Celková spotřeba energie rekonstruované části VO po realizaci nesmí překročit: 9 847 kWh za rok tj. za 4100 hodin provozu.
	Zpracovaný EP-004-01/26 z ledna 2026 (viz příloha k žádosti o dotaci).
Splnění parametrů a indikátorů dotace.
	Zpracované světelně-technické výpočty. Vyplněná příloha ZD č.8

	Svítidlo je vybaveno funkcí pro nastavení autonomního řízení stmívání v min. rozsahu 5-ti úrovní
	Zpracovaný EP-004-01/26 z ledna 2026 (viz příloha k žádosti o dotaci).
Splnění parametrů a indikátorů dotace.
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.



Obecné požadavky zadavatele na technické provedení 
Součástí plánované rekonstrukce je zejména podstatné snížení budoucích provozních nákladů soustavy veřejného osvětlení, které je deklarováno ve zpracovaném Energetickém posudku EP-004-01/26 z ledna 2026, tvořícím jednu z povinných příloh žádosti o dotaci. Pro zajištění splnění podstatného snížení budoucích provozních nákladů soustavy veřejného osvětlení, kterou Zadavatel od realizace plánované rekonstrukce veřejného osvětlení očekává, jsou stanoveny následující obecné požadavky na svítidlo:

	Požadovaný parametr
	Odůvodnění
	Způsob doložení

	Svítidlo je chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátoru nebo podobných zařízení
	Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO.
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Na svítidlo je poskytnuta záruka 5 let, na korpus svítidla 10 let 
	Zajištění vysoké spolehlivosti LED svítidla.
Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO.
	Podepsaná Příloha č. 3 – Závazný návrh Smlouvy o dílo

	Svítidlo má povrchovou úpravu šedé barvy (např. RAL 9006)
	Požadavek Zadavatele.
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Svítidlo musí být ve třídě I elektrické izolace.
	Požadavek Zadavatele.
	Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla.

	Korpus svítidla musí být vyroben z hliníkové slitiny
	Zajištění odvodu tepla z LED čipů.
Udržení provozní teploty LED svítidla pro zabezpečení požadované životnosti LED čipů.
	Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla.

	Kryt optické části je opatřen plochým, čirým materiálem odolným požadované mechanické
odolnosti
	Udržitelnost čistoty optického systému svítidla, která má vliv na udržovací činitel LED svítidla v průběhu provozu.
Zajištění nízké energetické náročnosti soustavy VO.
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Vrchní část svítidla musí být hladká bez žebrování nebo jiných tvarových překážek pro samovolné stékání dešťové vody a zamezení usazování nečistot
	Zajištění čistoty a chlazení LED svítidla.
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Svítidlo umožní vyjmutí / výměnu / opravu bloku elektrické části svítidla - napájecího bloku.
	Požadavek Zadavatele
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Svítidlo se otevírá směrem nahoru bez nutnosti použití speciálního nářadí. Po otevření svítidla jsou obě části stále v pevném spojení, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich.
	Požadavek Zadavatele
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Svítidlo je v otevřené poloze zajištěno způsobem zabraňující samovolnému zavření svítidla.
	Požadavek Zadavatele
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Samostatně vyměnitelný elektronický předřadník i LED světelný zdroj včetně optické části přímo na svítidle provozovatelem soustavy.
	Snížení náročnosti v rámci oprav poruch VO.
Plánovaná výměna předřadníků LED svítidla.
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dříku a výložníku 60 mm (na jiné průměry je možno použít redukci)
	Zajištění souladu s konstrukčními prvky projektu.
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Pro umožnění precizního nastavení náklonu svítidel umísťovaných na stávající stožáry a výložníky veřejného osvětlení rozmanité konfigurace v souladu se světelně-technickým návrhem je svítidlo vybaveno prvkem pro horizontální vyklánění v minimálním rozsahu předložených světelně-technických výpočtů
	Zajištění souladu nabízeného LED svítidla se zpracovaným světelně-technickým výpočtem.
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku a zamezení odcizení musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli.
	Požadavek Zadavatele
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 09. 
	Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO.
Snížení následků škod na svítidlech VO způsobených vandalismem.
	Protokol akreditované zkušebny. Prohlášení výrobce svítidla.

	Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí teplot okolního prostředí - 30 °C až + 50 °C.
	Provozní teplota odpovídající dané lokalitě (záporná hodnota).
Zajištění provozních podmínek výrobce LED svítidla v rámci oprav veřejného osvětlení v průběhu pracovního dne (kladná teplota).
	Prohlášení výrobce svítidla

	Svítidlo musí být vybaveno přepěťovou ochranou s odolností vůči několikanásobnému přepětí 6 kV s předpokladem vlny šířící se po síti. 
	Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO.
Ochrana předřadníku před vlivy přepětí s následkem poškození.
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Svítidlo nesmí svými elektromagnetickými vlastnostmi ovlivňovat jiná zařízení v okolí nebo nesmí být samo ovlivněno
	Zajištění schopnosti LED svítidla fungovat v elektromagnetickém prostředí (zamezení elektromagnetickému rušení).
	Certifikát EMC vydaný akreditovanou zkušebnou. Prohlášení výrobce svítidla.

	Svítidlo je vyrobeno ve shodě s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků se zajištěním opakovatelnosti výroby svítidla
	Zajištění bezpečnosti elektrických a elektronických výrobků uváděných na trh (soulad s platnými normami).
Prokázání schopnosti výrobce zabezpečit stálou kvalitu výrobků s důrazem na elektrickou bezpečnost výrobků.
Dlouhodobá udržitelnost realizace z důvodu návratnosti zpracované v EP-004-01/26 z ledna 2026 (viz příloha k žádosti o dotaci).
	Certifikát ENEC nebo soubor certifikátů dle EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-1:2015, EN IEC 60598-2-1:2021 a EN 60598-2-3:2003 nebo ENEC+

	Svítidlo musí být možné vybavit pojistkovou svorkovnicí pro možnost napájení z nadzemního vedení.  
	Odjištění svítidel instalovaných na stožáry s vrchním vedení.
Snížení rozsahu výpadků při poruše LED svítidla instalovaného na vrchním vedení.
	Prohlášení výrobce svítidla.

	Jednotlivé elektro komponenty svítidla lze dodat jako náhradní díly (výrobce má na skladě).
Dodání na adresu provozovatele musí proběhnout do 15-ti pracovních dnů od objednávky.
	Požadavek Zadavatele
	Prohlášení výrobce svítidla.


Splnění světelně-technických parametrů osvětlení pozemních komunikací
Podmínka přidělené dotace z Modernizačního fondu, z níž je rekonstrukce veřejného osvětlení financována, je dodržení indikátorů v oblasti světelně-technických parametrů osvětlení pozemních komunikací. Pro garanci splnění stanovených indikátorů poskytnuté dotace, které Zadavatel musí po realizaci plánované rekonstrukce veřejného osvětlení prokázat poskytovateli dotace z Modernizačního fondu v rámci Certifikovaného měření kvality osvětlení pozemních komunikací a dodržení limitů rušivého světla, jsou stanoveny následující parametry:

	Požadovaný parametr
	Odůvodnění
	Způsob doložení

	Svítidlo je vybaveno pouze světelnými čipy LED
	Zajištění požadavku poskytovatele dotace v souladu s ČSN EN 12 464-2 (rušivé světlo).
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Maximální přípustná hodnota parametru U500 je 7%
	Požadavek poskytovatele dotace.
	Technický list svítidla. Protokoly zkušebny o výsledcích měření parametru U500

	Optický systém je tvořen čočkami na každém jednotlivém čipu, nikoli reflektory (sekundárními odraznými plochami)
	Požadavek Zadavatele
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Každý účastník předloží všechna LDT data k nabízeným svítidlům pro ověření správnosti výpočtů, a to v elektronické podobě ve formátu *.ldt
	Požadavek Zadavatele na ověřitelnost navrhovaného řešení v souladu s podklady na světelně-technické výpočty.
Zajištění splnění podmínek poskytovatele dotace a indikátorů dotace
	Přiložená LDT data. Prohlášení výrobce svítidla.

	ULOR 0% z důvodu omezení vzniku rušivého světla.
	Požadavek poskytovatele dotace na ULOR =0%.
	Přiložená LDT data. Výpočet osvětlení. Prohlášení výrobce svítidla.

	Svítidlo má funkci garantovaného konstantního světelného toku, kdy vyzářené množství světla při na konci životnosti bude stejné jako při prvním zapnutí.
	Snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení.
Stabilizace světelného toku LED svítidla v průběhu provozu.
	Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla.

	Konstrukční řešení svítidla zajišťuje vyrovnání tlaků v  důsledku rozdílu teplot a odvedení vlhkosti se zamezením vniku nečistot.
	Požadavek Zadavatele
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Svítidlo zaručuje stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické části
svítidla i prostoru elektrovýzbroje nejméně IP 65
	Zajištění nízké energetické náročnosti soustavy VO.
Zajištění čistoty vnitřku svítidla.
Udržitelnost čistoty optického systému svítidla, která má vliv na udržovací činitel LED svítidla.
	Protokol akreditované zkušebny. Prohlášení výrobce svítidla.

	Index podání barev zdrojů LED je alespoň 70 pro dostatečně věrné podání barev.
	Požadavek Zadavatele
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Výrobce má u nabízeného svítidla změřeno minimálně 10 druhů různých optik včetně přechodové pro efektivní nasvětlení různých typů komunikací.
	Požadavek Zadavatele
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.

	Svítidlo je připraveno pro doplnění o stínící clony nebo optické prvky, omezující svícení za svítidlo nebo před svítidlo tak aby byla splněna norma ČSN 36 0459 stanovující přístupné maximum rušivého světla na objektech.
	Podmínka poskytovatele dotace na dodržení normy ČSN 36 0459 (rušivé světlo)
	Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.



Zadavatel je oprávněn provést kontrolní měření požadovaných parametrů (například parametr U500, vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon atd.) ve Zkušební fotometrické laboratoři s akreditací ČIA. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky změřené ve Zkušební laboratoři s akreditací ČIA v rámci kontrolního měření budou pro účely posouzení splnění zadávacích podmínek účastníkem zadávacího řízení považovány za rozhodující. V případě, že účastník nebude s výsledky kontrolního měření souhlasit, je oprávněn vyžadovat opakované kontrolní měření v jiné Zkušební laboratoři s akreditací ČIA po uhrazení poplatku 20.000,- Kč k pokrytí nákladů opakovaného kontrolního měření. Zkušební laboratoř pro opakované kontrolní měření bude určena losem.
[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, Obdélník, text, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky]Regulace
Elektronické předřadníky svítidel budou autonomně naprogramovány tak, aby svítidlo regulovalo v pozdních nočních hodinách světelný výkon s ohledem na pokles provozu na komunikacích, a to z důvodu energetických úspor. Stmívání musí být přehledným a jednoznačným způsobem doloženo časovým schématem této regulace, která je stanovena zpracovaným Generelem veřejného osvětlení. 

Konektivita
Svítidla budou připravena pro komunikaci se svítidly v rámci Smart City a to následovně:
a)	LED svítidlo bude vybaveno ZHAGA konektorem, který bude zakrytován
b)	LED svítidlo na stožáru VO bude napájeno kabelem CYKY-J 5x1,5 takto:
	a. Napájení svítidla – žlutozelená, modrá, hnědá
	b. Komunikace se svítidlem PLC – černá, šedá (volné ukončení v prostoru dutiny stožáru nebo stožárové patice)

Ostatní
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení si před podáním nabídky prověřit individuálně situaci v dané lokalitě (terén, nejbližší přípojné místo apod.), aby mohl podat správně nabídku. Organizovaná prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude zadavatelem organizována, neboť je místo plnění veřejné zakázky volně přístupné bez omezení. Případné nalezené nesrovnalosti je nutné řešit se zadavatelem zakázky v době lhůty pro podání nabídek dle podmínek zadávací dokumentace. 

Účastník bere na vědomí, že nedodržení výše uvedených parametrů bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a toto stvrzuje svým podpisem níže. Účastník dále bere na vědomí, že v případě úmyslného zkreslení jakýchkoli technických informací může být ze zadávacího řízení vyloučen dle § 48 odst. 2, písm. c) ve spojení s odst. 5, písm. e) ZZVZ.


PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Účastník:	              
Sídlo: 	              
IČ: 	              

Já, oprávněný zástupce výše uvedeného účastníka tímto čestně prohlašuji, že se účastník důkladně seznámil s dokumentem „TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDEL“ a bude se jím řídit při přípravě nabídky v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky. 


V                dne  xx.xx.2026  
Osoba oprávněná jednat:              
Pozice / funkce:             

			            …………………………………………………..……………….……………………….               
       				    	          		    podpis
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